结构特点和应用范围                ZDLJP型电子式电动单座调节阀

ZDLJP型电子式电动单座调节阀(高温散热型)，是由直行程全电子式电动执行机构和顶导向式直通低流阻单座阀组成。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确，直接接受调节仪表输入的（4-20mA DC 0-10mA DC或1-5V DC）等控制信号及单相电源即可控制运转，实现对工艺管路流体介质的自动调节控制，广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。是符合IEC标准的新一代通用调节阀产品。
     ZDLJp型电子式电动精小型单座调节阀是由3610L系列电子式电动执行机构和低流阻直通单座调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统、无需另配伺服放大器，有输入信号及电源即可控制运转，连线简单，阀体为直通单座无底盖上导向结构，阀芯为柱塞型结构，具有体积小、重量轻、流量大、调节精度高等特点，适用于流量大，泄漏量要求严格的场合。 
□技术参数和性能指标  
●调节机构主要技术参数

| 公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 额定流量 系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
|  | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
| 流量特性 | 直线、等百分比 |
| 公称压力MPa | 0.6、1.6、4.0、6.4 |
| 工作温度℃ | -20～200，-40～200，-40～450 |
| 配电子式电动 执行机构型号 | 361LSA-08 361XSA-08 | 361LSA-20 361XSA-20 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 361LXC-65 |
| 法兰尺寸、型式 | PN6、16按JB78-59光滑式；PN40、64按JB/T79.2-94凹式 |
| 阀体材质 | HT200,ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀芯材质 | 1Cr18Ni9,0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 上阀盖形式 | 普通式(常温型)；热片式(中温型) |
| 可调比 | 50：1 |

注：1、根据现场使用情况，可配防爆型执行机构。  
　　2、可为用户提供GB、ANSI、JPI、JIS、DIN等法兰结构型式，法兰距按用户需要确定。

●性能指标

| 项目 | 指标值 |
| --- | --- |
| 基本误差% | ±2.5 |
| 回差% | 2.0 |
| 死区% | 3.0 |
| 始终点偏差% | ±2.5 |
| 额定行程偏差% | +2.5 |
| 允许泄漏量1/h | 10-4×阀额定容量 |